## Rentabilité projet
Calcul gains énergétiques et retour sur investissement isolation de points singuliers
Renseignements généraux : |  |  |  |  | Informations gains projet :
| Fonctionnement du site : | 3x8 avec arrêt WE | [6 empty] | Pertes énergétiques totales : | 106510.474 | (kWhPCS/an)
[9 empty] | Economie potentielle : | 7029.6913 | (€/an)
| Rendement production vapeur : | 100% | (%) | [5 empty] | Coût mise en place matelas : |  | (€)
[9 empty] | Coût matériel : | 6871 | (€)
| Coût combustible : | 0.066 | (€/kWh) | [5 empty] | Coût total : | 6871
[9 empty] | CEE : | 11516.25 | (€)
| Prix indicatif des CEE : | 7.5 | (€/MWh cumac)
[9 empty] | Retour sur investissement : | Immédiat
Paramétrage points singuliers à calorifuger :
Localisation | Type équipement | Coût matelas isolant | DN | Pression vapeur | Température externe | Débit chaleur avant isolation | Débit chaleur après isolation | Pertes | Déperdition réseau | Pertes énergie primaire | Gain potentiel
|  | (€) |  | (bar) | (°C) | (W) | (W) | (W) | (kWh/an) | (kWhPCS/an) | (€/an)
1 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
2 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
3 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
4 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
5 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
6 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
7 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
8 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
9 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
10 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
11 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
12 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
13 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
14 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
15 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
16 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
17 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
18 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
19 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
20 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
21 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
22 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
23 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
24 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
25 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
26 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
27 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
28 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
29 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
30 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
31 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
32 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
33 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
34 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
35 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
36 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917
37 |  |  | 65 | 10 | 20 | 587.0808 | 125.7569 | 461.324 | 2878.6615 | 2878.6615 | 189.9917

## Paramètres
Tableau 1 : Diamètres, épaisseur et longueur équivalentes tuyauterie | [5 empty] | Tableau 2 : Equivalence P / T |  | Tableau 3 : Mode de fonctionnement et calcul CEE |  |  | Tableau 4 : Conductivité thermique matériaux
Equipement | DN | diamètre intérieur (m) | diamètre extérieur (m) | Epaisseur (m) | Longueur équivalente (m) | Pression (bar) | Température (°C) | Mode de fonctionnement du réseau vapeur | Durée de fonctionnement (h/an) | Coefficient MWh cumac / point calorifugé | Matériau | Lambda (W/(m.K)) | Epaisseur (m)
Vanne/filtre | 20 | 0.02 | 0.027 | 0.007 | 1.25 | 5 | 158.9 | 1x8 | 2080 | 13.8 | Acier | 50 | Cf. tableau 1
| 25 | 0.026 | 0.034 | 0.008 | 1.37 | 6 | 165 | 2x8 | 4160 | 30.4 | Laine verre | 0.04 | 0.04
| 32 | 0.033 | 0.042 | 0.009 | 1.37 | 7 | 170.5 | 3x8 avec arrêt WE | 6240 | 41.5
| 40 | 0.04 | 0.049 | 0.009 | 1.37 | 8 | 175.4 | 3x8 sans arrêt WE | 8760 | 58 |  | Coeff d'échange superficiel : | 10 | W/(m².K)
| 50 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 1.37 | 9 | 179.9
| 65 | 0.066 | 0.076 | 0.01 | 1.5 | 10 | 184.1
| 80 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 1.5 | 11 | 188
| 100 | 0.102 | 0.114 | 0.012 | 1.55 | 12 | 191.7
| 125 | 0.125 | 0.139 | 0.014 | 1.66
| 150 | 0.15 | 0.168 | 0.018 | 1.76
| 200 | 0.2 | 0.219 | 0.019 | 2.14
| 250 | 0.25 | 0.272 | 0.022 | 2.42