## Rentabilité projet
Calcul gains énergétiques et retour sur investissement isolation de points singuliers
Renseignements généraux : |  |  |  |  | Informations gains projet :
| Fonctionnement du site : | 3x8 avec arrêt WE | [6 empty] | Pertes énergétiques totales : | 28235.1767 | (kWhPCS/an)
[9 empty] | Economie potentielle : | 1372.2296 | (€/an)
| Rendement production eau chaude : | 85% | (%) | [5 empty] | Coût mise en place matelas : |  | (€)
[9 empty] | Coût matériel : | 4683.6 | (€)
| Coût combustible : | 0.0486 | (€/kWh) | [5 empty] | Coût total : | 4683.6
[9 empty] | CEE : |  | (€)
| Prix indicatif des CEE : |  | (€/MWh cumac)
[9 empty] | Retour sur investissement : | 3.4131 | années
Paramétrage points singuliers à calorifuger :
Localisation | Type équipement | Coût matelas isolant | DN | Température réseau | Température externe | Débit chaleur avant isolation | Débit chaleur après isolation | Pertes | Déperdition réseau | Pertes énergie primaire | Gain potentiel
|  | (€) |  | (°C) | (°C) | (W) | (W) | (W) | (kWh/an) | (kWhPCS/an) | (€/an)
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 199.01 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 152.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 181.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 181.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 181.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 181.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 181.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
eau chaude | MATELAS eau chaude EP 060 | 181.72 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
? | Matelas N°1 | 143.29 | 50 | 65 | 20 | 116.0805 | 26.2184 | 89.8621 | 560.7396 | 659.6936 | 32.0611
? | Matelas N°2 | 176.56 | 40 | 65 | 20 | 94.8085 | 22.558 | 72.2505 | 450.8432 | 530.4037 | 25.7776
? | Matelas N°3 | 176.6 | 40 | 65 | 20 | 94.8085 | 22.558 | 72.2505 | 450.8432 | 530.4037 | 25.7776
? | Matelas N°4 | 194.85 | 40 | 65 | 20 | 94.8085 | 22.558 | 72.2505 | 450.8432 | 530.4037 | 25.7776
? | Matelas N°5 | 188.02 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°6 | 181.35 | 50 | 65 | 20 | 116.0805 | 26.2184 | 89.8621 | 560.7396 | 659.6936 | 32.0611
? | Matelas N°7 | 180.58 | 50 | 65 | 20 | 116.0805 | 26.2184 | 89.8621 | 560.7396 | 659.6936 | 32.0611
? | Matelas N°8 | 181.35 | 50 | 65 | 20 | 116.0805 | 26.2184 | 89.8621 | 560.7396 | 659.6936 | 32.0611
? | Matelas N°9 | 198.69 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°10 | 189.96 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°11 | 197.8 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°12 | 192.8 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°13 | 252.92 | 100 | 65 | 20 | 249.4874 | 49.6897 | 199.7977 | 1246.7376 | 1466.7502 | 71.2841
? | Matelas N°14 | 225.92 | 125 | 65 | 20 | 325.7203 | 63.0662 | 262.6541 | 1638.9617 | 1928.1902 | 93.71
? | Matelas N°15 | 199.87 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°16 | 178.69 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232
? | Matelas N°17 | 182.3 | 80 | 65 | 20 | 190.6497 | 39.5116 | 151.1381 | 943.1015 | 1109.5311 | 53.9232

## Paramètres
Tableau 1 : Diamètres, épaisseur et longueur équivalentes tuyauterie | [5 empty] | Tableau 2 : Equivalence P / T |  | Tableau 3 : Mode de fonctionnement et calcul CEE |  |  | Tableau 4 : Conductivité thermique matériaux
Equipement | DN | diamètre intérieur (m) | diamètre extérieur (m) | Epaisseur (m) | Longueur équivalente (m) | Pression (bar) | Température (°C) | Mode de fonctionnement du réseau vapeur | Durée de fonctionnement (h/an) | Coefficient MWh cumac / point calorifugé | Matériau | Lambda (W/(m.K)) | Epaisseur (m)
Vanne/filtre | 20 | 0.02 | 0.027 | 0.007 | 1.25 | 5 | 158.9 | 1x8 | 2080 | 2.7 | Acier | 50 | Cf. tableau 1
| 25 | 0.026 | 0.034 | 0.008 | 1.37 | 6 | 165 | 2x8 | 4160 | 6 | Laine verre | 0.04 | 0.04
| 32 | 0.033 | 0.042 | 0.009 | 1.37 | 7 | 170.5 | 3x8 avec arrêt WE | 6240 | 8.2
| 40 | 0.04 | 0.049 | 0.009 | 1.37 | 8 | 175.4 | 3x8 sans arrêt WE | 8760 | 11.5 |  | Coeff d'échange superficiel : | 10 | W/(m².K)
| 50 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 1.37 | 9 | 179.9
| 65 | 0.066 | 0.076 | 0.01 | 1.5 | 10 | 184.1
| 80 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 1.5 | 11 | 188
| 100 | 0.102 | 0.114 | 0.012 | 1.55 | 12 | 191.7
| 125 | 0.125 | 0.139 | 0.014 | 1.66
| 150 | 0.15 | 0.168 | 0.018 | 1.76
| 200 | 0.2 | 0.219 | 0.019 | 2.14
| 250 | 0.25 | 0.272 | 0.022 | 2.42