## Vincent isolation
[15 empty] | Temps de fonctionnement 16h / jour | 8760 | [5 empty] | 6188
| Données techniques | [11 empty] | lien calculatrice |  |  | avec projet calorifuge |  | sans projet calorifuge |  |  | contrôle épaisseur nécessaire isolant pour CEE
| Diamètre tuyau mm | Longueur en m | épaisseur isolant | surf échange 2xPIxRxH m² | coefficient transmission thermique U (W/m2.°C ) | Delta T | Puissance déperdition W | nature fluide | valeur conductivité (W/m.K) | Température fluide °C | Température extérieure °C | Débit m3/h ou tonne/h | Perte puissance avant isolation W | Perte puissance après isolation W | économie puissance W | conso kWh | Dépense € | conso kWh | Dépense € | Coût énergie kWh vapeur | DN<50 1,6 m².K/W = épaisseur X lambda (T comprise entre 40 et 100°C) | DN>50 2,1 m².K/W = épaisseur X lambda (T comprise entre 40 et 100°C) | CEE | Delta
zone 1 | 324 | 2 | 50 | 2.0347 | 2.2 | 160 | 716.2214 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 3205 | 239 | 2966 | 2093.64 | 101.7509 | 28075.8 | 1364.4839 | 0.0486 |  | 50 | données : surface totale = 66 m² prix CEE 7€ Mwh Cumac prod en 2X8 température entre 40 et 100°C VALORISATION CEE 193€ HT | 1262.733
| 89 | 14 | 50 | 3.9124 | 2.2 | 160 | 1377.1789 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 6842 | 605 | 6237 | 5299.8 | 257.5703 | 59935.92 | 2912.8857 | 0.0486 |  | 50 |  | 2655.3154
| 60 | 1 | 30 | 0.1884 | 2.2 | 45 | 18.6516 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 351 | 46 | 305 | 402.96 | 19.5839 | 3074.76 | 149.4333 | 0.0486 |  | 50 |  | 129.8495
zone 2 | 104 | 12 | 30 | 3.9187 | 2.2 | 45 | 387.9533 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 1869 | 228 | 1641 | 1997.28 | 97.0678 | 16372.44 | 795.7006 | 0.0486 |  | 50 |  | 698.6328
| 89 | 67 | 30 | 18.7238 | 2.2 | 45 | 1853.6582 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 9240 | 1149 | 8091 | 10065.24 | 489.1707 | 80942.4 | 3933.8006 | 0.0486 |  | 50 |  | 3444.63
| 60 | 40 | 30 | 7.536 | 2.2 | 45 | 746.064 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 3944 | 516 | 3428 | 4520.16 | 219.6798 | 34549.44 | 1679.1028 | 0.0486 |  | 50 |  | 1459.423
| 49 | 11 | 30 | 1.6925 | 2.2 | 45 | 167.5535 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 896 | 122 | 774 | 1068.72 | 51.9398 | 7848.96 | 381.4595 | 0.0486 | 38.0952 |  |  | 329.5197
zone 3 | 60 | 30 | 50 | 5.652 | 2.2 | 160 | 1989.504 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 7975 | 1004 | 6971 | 8795.04 | 427.4389 | 69861 | 3395.2446 | 0.0486 | 38.0952 |  |  | 2967.8057
| 49 | 1 | 40 | 0.15386 | 2.2 | 160 | 54.1587 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 290 | 33 | 257 | 289.08 | 14.0493 | 2540.4 | 123.4634 | 0.0486 | 38.0952 |  |  | 109.4142
| 42 | 6 | 50 | 0.79128 | 2.2 | 160 | 278.5306 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 1551 | 184 | 1367 | 1611.84 | 78.3354 | 13586.76 | 660.3165 | 0.0486 |  | 50 |  | 581.9811
zone 4 | 49 | 16 | 30 | 2.4618 | 2.2 | 45 | 243.7142 | eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 1304 | 177 | 1127 | 1550.52 | 75.3553 | 11423.04 | 555.1597 | 0.0486 |  | 50 |  | 479.8045
zone 5 | 60 | 8 | 30 | 1.5072 | 2.2 | 45 | 149.2128 | eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 790 | 103 | 687 | 902.28 | 43.8508 | 6920.4 | 336.3314 | 0.0486 |  |  |  | 292.4806
| 49 | 26 | 30 | 4.0004 | 2.2 | 45 | 396.0356 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 2117 | 288 | 1829 | 2522.88 | 122.612 | 18544.92 | 901.2831 | 0.0486 |  |  |  | 778.6711
| 34 | 20 | 30 | 2.1352 | 2.2 | 45 | 211.3848 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 1193 | 176 | 1017 | 1541.76 | 74.9295 | 10450.68 | 507.903 | 0.0486 |  |  |  | 432.9735
| 27 | 60 | 30 | 5.0868 | 2.2 | 45 | 503.5932 | Eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 2948 | 463 | 2485 | 4055.88 | 197.1158 | 25824.48 | 1255.0697 | 0.0486 |  | 50 |  | 1057.954
| 21 | 10 | 30 | 0.6594 | 2.2 | 45 | 65.2806 | eau chaude | 0.042 | 65 | 20 | 15 | 403 | 68 | 335 | 595.68 | 28.95 | 3530.28 | 171.5716 | 0.0486 |  |  |  | 142.6216
zone 6 | 89 | 2 | 50 | 0.55892 | 2.2 | 160 | 196.7398 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 985 | 87 | 898 | 762.12 | 37.039 | 8628.6 | 419.35 | 0.0486 |  |  |  | 382.3109
| 49 | 21 | 40 | 3.2311 | 2.2 | 160 | 1137.3331 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 6038 | 697 | 5341 | 6105.72 | 296.738 | 52892.88 | 2570.594 | 0.0486 |  |  |  | 2273.856
| 34 | 1 | 40 | 0.10676 | 2.2 | 160 | 37.5795 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 212 | 27 | 185 | 236.52 | 11.4949 | 1857.12 | 90.256 | 0.0486 |  |  |  | 78.7612
| 21 | 1 | 40 | 0.06594 | 2.2 | 160 | 23.2109 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 143 | 21 | 122 | 183.96 | 8.9405 | 1252.68 | 60.8802 | 0.0486 |  | 50 |  | 51.9398
| 27 | 2 | 40 | 0.16956 | 2.2 | 160 | 59.6851 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 350 | 47 | 303 | 411.72 | 20.0096 | 3066 | 149.0076 | 0.0486 |  | 50 |  | 128.998
| 104 | 16 | 30 | 5.225 | 2.2 | 160 | 1839.1859 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 8766 | 1081 | 7685 | 9469.56 | 460.2206 | 76790.16 | 3732.0018 | 0.0486 |  | 50 |  | 3271.7812
| 60 | 2 | 30 | 0.3768 | 2.2 | 160 | 132.6336 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 702 | 92 | 610 | 805.92 | 39.1677 | 6149.52 | 298.8667 | 0.0486 |  |  |  | 259.699
zone 7 | 76 | 6 | 30 | 1.4318 | 2.2 | 160 | 504.0077 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 2574 | 326 | 2248 | 2855.76 | 138.7899 | 22548.24 | 1095.8445 | 0.0486 |  |  |  | 957.0545
| 60 | 25 | 30 | 4.71 | 2.2 | 160 | 1657.92 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 8684 | 1146 | 7538 | 10038.96 | 487.8935 | 76071.84 | 3697.0914 | 0.0486 |  |  |  | 3209.198
| 49 | 23 | 30 | 3.5388 | 2.2 | 160 | 1245.6506 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 6609 | 906 | 5703 | 7936.56 | 385.7168 | 57894.84 | 2813.6892 | 0.0486 |  |  |  | 2427.9724
| 42 | 45 | 30 | 5.9346 | 2.2 | 160 | 2088.9792 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 9433 | 1626 | 7807 | 14243.76 | 692.2467 | 82633.08 | 4015.9677 | 0.0486 |  |  |  | 3323.721
| 34 | 22 | 30 | 2.3487 | 2.2 | 160 | 826.7494 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 4642 | 689 | 3953 | 6035.64 | 293.3321 | 40663.92 | 1976.2665 | 0.0486 |  |  |  | 1682.9344
| 27 | 42 | 30 | 3.5608 | 2.2 | 160 | 1253.3875 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 7278 | 1151 | 6127 | 10082.76 | 490.0221 | 63755.28 | 3098.5066 | 0.0486 |  |  |  | 2608.4845
| 21 | 44 | 30 | 2.9014 | 2.2 | 160 | 1021.2787 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 6248 | 1059 | 5189 | 9276.84 | 450.8544 | 54732.48 | 2659.9985 | 0.0486 |  |  |  | 2209.1441
| 27 | 3 | 30 | 0.25434 | 2.2 | 160 | 89.5277 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 525 | 82 | 443 | 718.32 | 34.9104 | 4599 | 223.5114 | 0.0486 |  |  |  | 188.601
| 21 | 3 | 30 | 0.19782 | 2.2 | 160 | 69.6326 | Vapeur | 0.042 | 180 | 20 | 2 | 429 | 72 | 357 | 630.72 | 30.653 | 3758.04 | 182.6407 | 0.0486 |  |  |  | 151.9878